Приложение №__

к  Договору № _________

на проведение подрядных работ

от «___» __________2009 г.

Техническое задание

на разработку рабочего проекта водозаборного узла

для малоэтажной жилой застройки

| № п/п | Наименование условия | Расшифровка условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта (микрорайон, поселок, предприятие, комплекс отдыха) | малоэтажной жилой застройки |
|  | Вид строительства (строительство, реконструкция) | Реконструкция существующего водозаборного узла (объем работ уточняется и согласуется по ходу работы) |
|  | Местоположение объекта (привязка к ближайшему населенному пункту, адрес) | Московская область, _______________ район, коттеджный поселок «___________» |
|  | Назначение объекта (обеспечения водой для технологических, хозяйственно-бытовых нужд) | Обеспечения водой малоэтажной жилой застройки для обеспечения хоз.-бытовых, технологических и пожарных нужд |
|  | Расходы воды, напор в сети (на хоз.-бытовые, технологических и пожарные нужды согласно предварительному расчету водопотребления) | .1. на хозяйственно - питьевые нужды: .1.1. Расход воды- м3 /сут; .1.2. Расход воды - ___м3 /час; .1.3. Напор - ____ м вод. столба .2. на пожаротушение: .1. наружное - ____ л/сек; .2. внутреннее - 2 струии по 2,5 л/с; .3. напор - ____ м. вод. столба |
|  | Объем запасов (пожарного запаса и время заполнения, хоз-питьевого) | Запас 2 отсека по 600 куб.м Заполнение за 48 часов Пожарный и хоз.-питьевой запасы совмещены |
|  | Пожарный водопровод (тип, количество вводов) | Кольцевой отдельный (не совмещен с хоз.-питьевым водопроводом) 2 ввода диаметром ___мм |
|  | Хоз.-питьевой водопровод (тип, количество вводов) | Кольцевой отдельный 2 ввода диаметром ___мм |
|  | Канализация хоз.-бытовая | 1 подвод диаметром _______мм Примечание: Подвод к павильону до смотрового колодца для системы водоподготовки, расположенной на ВЗУ |
|  | Дренаж (ливневая канализация) | 1 подвод диаметром _______мм Примечание: Подвод к павильону до смотрового колодца для прокачки скважины, аварийного спуска резервуаров, расположенной на ВЗУ |
|  | Технологическая схема водоснабжения на ВЗУ | артскважины (указать какие) - ____ шт (1 - рабочая, 1 - резервная) → насосные станции I подъема с погружными насосами (марка) → водоочистная установка производительностью ____ м3/час → резервуары чистой воды емкостью (количество указать и емкость) __x_____ м3 → насосная установка фирмы "Grundfos" Hydro MPC (станция 2-го подъема) с регулируемым приводом производительностью ____м /час и далее в сеть хоз.-питьевого водопровода → насосная установка фирмы "Grundfos" Hydro МХ (пожарная установка с электроснабжением по 1-ой категории, т.е. от двух независимых источников эл.питания) |
|  | Требования к архитектурно -строительным и объемно-планировочным решениям | Насосная станция водоснабжения: Фундаменты – ленточный из монолитного железобетона. Стены – металлоконструкция обшитая сэндвич-панелями. Резервуары и фильтры-поглотители — монолитные. Ограждение - глухое высотой 2,5м с отбойником. |
|  | Электроснабжение | Потребителей обеспечить электроэнергией по I категории (2-а ввода от двух независимых ЛЭП): пожарной станции (пожарных насосов), аварийного освещения. Потребителей обеспечить электроэнергией по I I категории: погружные насосы, станция 2-го подъема, освещение, все остальные. Потребителей обеспечить электроэнергией по I I категории: Не предусматривать. Электроснабжение осуществляется от Рабочая мощность ______ кВт Пиковая мощность (при одновременном пуске 60% единиц насосного оборудования) ________кВт Пиковая мощность (при тушении пожара) ______ кВт |
|  | Диспетчеризация | Предусмотреть управление оборудованием из диспетчерского пункта по каналу связи: - через кабель «витой пары» UTP (или STP) категории 5e или - по сети Wi-Fi Сигнал о работе насосов передать в помещение диспетчерского пункта |
|  | Отопление и Вентиляция (электрическое, централизованное паровое) | Отопление станции водоснабжения электрическое (либо централизованное, параметры теплоносителей) |